Приложение № ____

к договору подряда № ____________ от  «_____»_____________202_г.

«Согласовано»                                                                                                      «Утверждаю»                                                                                                                            

Директор индустриального                                                                                 Генеральный директор АО «ЭЛМА»               

парка «ЭЛМА-Домодедово»                                             

__________________ О.Н. Тулинова                                                                 __________________И.В. Соловьев
«___»________ 202_г.                                                                                          «___»__________ 202_г.                                                                       

Технический директор АО «ЭЛМА»                                                                             М.П.

__________________ С.А. Платонов
«___»________ 202_г.
Директор по эксплуатации БП Метако                                                                                     

__________________ П.Ю. Зинин

«___»________ 202_г.
«Согласовано»                                                                                                                 

Подрядчик ___________________

«___»________ 202_г.

Техническое задание

на оказание услуги по подготовке рабочей документации на вынос (перекладку) участка сети хозяйственно-бытовой канализации на объекте по адресу:
МО, г. Домодедово, Каширское ш., д.10
(ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: кадастровый номер 50:28:0010268:136, Инвентарный номер 01-000921, S-67728m2)

г. Москва
Техническое задание

на оказание услуги по:
-     подготовке рабочей документации (РД) на вынос (перекладку) участка сети хозяйственно-
      бытовой канализации на объекте по адресу:
      МО, г. Домодедово, Каширское ш., д.10 (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: кадастровый номер 

       50:28:0010268:136, Инвентарный номер 01-000921, S-67728m2)
1. Общие положения
Настоящим Техническим заданием предусматривается следующий комплекс работ:

· проведение общего предварительного технического обследования существующей сети хозяйственно-бытовой канализации, подлежащей выносу (L-400 п.м.);

· подготовка технической документации, обоснования для производства работ и пояснительной записки по точке врезки в городские централизованные сети канализации (ЦСК) для МУП «Домодедовский водоканал. Текстовую и графическую часть готовит подрядчик, подает на рассмотрение в МУП «Домодедовский водоканал» заказчик.
· разработку рабочей документации (далее РД) на вынос сети хозяйственно-бытовой канализации (ХБК) с участка 
· проектирование новой сети ХБК Ø150мм (уточнить проектом) от колодца на отметке 155.26, 153.47л (см топографическую съемку -Приложение 3 к ТЗ) до колодца КК4- точки врезки в городские централизованные сети канализации (L-400 п.м.) согласно Схемы разграничения балансовой принадлежности к Договору водоснабжения и водоотведения. Сбор исходных данных для проектирования осуществляется силами подрядчика, получение и формирование недостающих данных для разработки документации подрядчик производит самостоятельно и за свой счет;
· согласование с Заказчиком марок и типов применяемого оборудования и материалов;

· предварительное согласование с Заказчиком принимаемых проектных решений;
·  согласование РД с Заказчиком, корректировка по выданным замечаниям Заказчика;
· согласование РД с МУП «Домодедовский водоканал» (точка врезки в ЦСК, устройство контрольного колодца для отбора проб), корректировка по выданным замечаниям (согласование проводится с участием заказчика);
2.  Требования к проектированию
К проектированию допускаются организации, имеющие членство в саморегулируемом объединении и подтвержденное свидетельством СРО;
Объем рабочей документации должен быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию;
Проектирование выполнить в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов:
· Постановление Правительства РФ № 87-РФ от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части состава раздела: Водоснабжение.
· Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
· СП 32.13330.2018. «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· ГОСТ. Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· СП 30.13330.2020. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

· СП 399.1325800.2018. «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов»;

· СП 18.13330.2019. «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Проектом предусмотреть:

-  использование труб из полимерных материалов для трубопровода ХБК;

- использование футляров для трубопровода ХБК в местах пересечения с площадками и дорогами с твердым покрытием;
- глубину заложения трубопровода ХБК выбрать в соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология»;
- устройство смотровых колодцев на расстоянии не более 35 метров друг от друга на прямолинейных участках, обязательно- в местах изменения направления трубопровода;
- устройство контрольного колодца для отбора проб сточных вод на расстоянии не более 10 м от точки врезки в ЦСК (но обязательно на земельном участке заказчика);
- обустройство всех колодцев стационарными лестницами для проведения осмотров колодцев;
- гидроизоляцию дна и стен всех колодцев на 0,5 м выше уровня грунтовых вод;
- выполнение планировочных работ и благоустройство территории по окончании работ.
3. Требования к составу проектной документации

Подрядчик передает Заказчику рабочую документацию в сброшюрованном виде, заверенную подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленную печатью в количестве трех экземпляров, а также вариант рабочей документации на электронном носителе: 

· Текстовая часть – в формате Microsoft Word;
· Чертежи, схемы в формате dwg;
· Чертежи, схемы в формате pdf;
· Спецификация материалов и оборудования в формате pdf;

· Укрупнённый сметный расчёт;

· Ведомость объемов работ по форме Заказчика Microsoft Excel;
4. Исходные данные

1. Планировочные ограничения на участок проектирования отсутствуют. (Ситуационный план -Приложение 1 к ТЗ);

2. Заключение об инженерно-геологических условиях отсутствует;

3. Водоотведение (сброс сточных вод) объекта осуществляется в соответствии с Договором Водоснабжения и водоотведения, заключенным между АО «ЭЛМА» и МУП «Домодедовский водоканал». Максимальный суточный сброс воды (суммарно по объекту)- 507,16 м3/сутки (Приложение 2 к ТЗ), максимальный суточный сброс воды по точке врезки КК4 -15 м3/сутки;

4. Топографическая съемка в электронном виде (Приложение 3 к ТЗ);

5. Ситуационный план земельного участка с границами зоны проектирования и производства работ по данному ТЗ. (Приложение 4 (4.1, 4.2, 4.3) к ТЗ)
6. ТУ МУП «Домодедовский Водоканал» №233/1от «26» января 2024г.

7. Форма Ведомости объема работ.

5. Дополнительные условия.
В коммерческом предложении указать стоимости и сроки каждого этапа проектирования:

1. Сбор исходных данных.

2. Проектная документация.

3. Укрупнённый сметный расчёт.
4. Рабочая документация.

Ответственный представитель от АО «ЭЛМА» по техническим вопросам и по посещению объекта: 
Зинин Павел Юрьевич - Директор по эксплуатации проект «МЕТАКО» - p.zinin@elmagroup.ru, 

тел. 8-929-606-73-15.
